## Лист1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по техническому обслуживанию инженерных сетей
п/п | Наименование технологического процесса | Состав процесса | Основные параметры процесса | Используемые ресурсы | Инструменты, приспособления, средства механизации
1.Подготовительные работы
1.1 | Получение задания | 1. Получить наряд-задание | Подписаться за получение наряда-задания на работы | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | Ручка, планшет
|  | 2. Получить бланк Маршрутной карты | Заполнить адреса домов и дату проведения осмотра |  | Ручка, планшет
1.2 | Обеспечение возможности проведения работ | Получить ключи |  |  | Ключи от осматриваемых помещений
2.Вспомогательные работы
2.1 | Сбор инструмента для проведения работ |  |  | Фонарь, разводной ключ до 32 мм, трубный ключ, пассатижи, нож строительный, ножницы, монтировка, молоток, приспособление для зачеканивания, плошка для разведения цементного раствора, ножевка по металлу с запасом полотен, корщётка.
2.2 | Средства защиты |  |  | Каска, спецодежда, руковицы.
2.4 | Расходны материалы |  |  | Скотч армированный, сальниковая набивка, прокладки и листовая резина, лён, кран шаровый D 15 и D 20 по 2 шт., кабалка, цемент 1кг., графитная смазка
3.Основные работы
3. | Осмотр помещения | При входе в подвал/чердак необходимо убедиться, что дверь закрыта на замок. | Внести в Маршрутной карты все обнаруженные дефекты и неисправности не устраненные в ходе технического обслуживания. | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | Фонарь, разводной ключ до 32 мм, трубный ключ.
Проверить подвал/чердак на предмет мусора, наличия освещения, повышеной влажности.
3.1 | Техническое обслуживание узлов | Проверить наличие освещения и запирающейся двери в тепловом пункте. По всем сетям проверить состояние ввода (герметизация, состояние гильзы). | Внести в Маршрутной карты все обнаруженные дефекты и неисправности не устраненные в ходе технического обслуживания. Необходимо указывать в отношении ГВС и ЦО к чьей зоне ответственности относится данный дефект. | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | Фонарь, разводной ключ до 32 мм, трубный ключ, графитная смазка и корщётка.
В элеваторном узле проводится проверка работспособности разграничительных задвижек ЦО и ГВС методом открытия-закрытия. Смазать все вращающиеся части и резьбовые соединения.
|  | Проверить наличие освещения и запирающейся двери в водомерном узеле. В водомерном узле проводится проверка работоспособности задвижек ХВС методом открытия-закрытия, а так же работоспособности и сроков поверки счётчика учёта воды (при наличии). | Необходимо указывать срок поверки счётчиков менее полугода в качестве дефекта. Перед применением графитовой смазки производится подготовкой поверхности корщёткой.
Смазать все вращающиеся части и резьбовые соединения.
3.2 | Техническое обслуживание сетей ГВС, ЦО, ХВС | Провести визуальный осмотр сетей ЦО по периметру здания с проверкой стоячной и другой запорной арматуры. | Необходимо отметить в Маршрутной карте все обнаруженные дефекты (в т.ч крепления трубопроводов, покраска и теплоизоляция, правильное направление уклона спускных трубопроводов). | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | Фонарь, разводной ключ до 32 мм, трубный ключ, пассатижи, нож строительный, ножницы, графитная смазка и корщётка.
Проверить целостность теплоизоляции и востановить в местах незначительных дефектов.
|  | Провести визуальный осмотр сетей ХВС и ГВС с проверкой стоячной и другой запорной арматуры методом открытия-закрытия. Провести развоздушивание всех сетей. | Так же результаты самовольной деятельность жильцов повлёкшие некорректную работу системы. Дефекты на транзитных трубопроводах отмечаются в Маршрутной карте с пометкой о зоне ответственности
3.3 | Техническое обслуживание сетей канализации | Провести визуальный осмотр сетей канализации (в том числе ливнёвой). При обнаружении дефектов стыков раструбов произвести зачеканку. Произвести герметизацию ревизий и выпусков при необходимости. | Необходимо отметить в Маршрутной карте все обнаруженные, но неисправленные дефекты труб (сколы, трещины, нарушения контура уклона, крепления трубопроводов). | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | молоток, приспособление для зачеканивания, плошка для разведения цементного раствора, ножевка по металлу с запасом полотен.
|  | Смазать болты и резьбовые соединения крепления заглушек ревизий. Провести проверку состояния первого приёмного колодца у каждого подъезда. |  |  | монтировка, графитная смазка и корщётка.
4.Сдача работ
4.1 | Отчёт о выполнении задания | 1. Сдача Маршрутной карты с внесённым перечнем обнаруженых, но не исправленных дефектов для целей дальнейшего планирования работ. | Маршрутную карту необходимо дополнить пометками о наличии стоячей воды, захламлённости и состоянии замков подвалов, а так же о следах проживания лиц без определённого места жительства. | Два слесаря-сантехника не менее 3 разряда | Ручка, планшет
2. Сдача Наряд-задания с отметкой для списания расходных материалов.
3. Сдача полученых ключей.