## Лист1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по визуальному осмотру сетей электроснабжения
п/п | Наименование технологического процесса | Состав процесса | Основные параметры процесса | Используемые ресурсы | Инструменты, приспособления, средства механизации
1.Подготовительные работы
1.1 | Получение задания | 1. Получить наряд-задание и наряд-допуск (по необходимости) | Подписаться за получение наряда-задания на работы | Два электромонтёра не менее 3 разряда с группой допуска по электробезопастности не ниже 3 | Ручка, планшет
|  | 2. Получить бланк Маршрутной карты | Заполнить адреса домов и дату проведения осмотра |  | Ручка, планшет
1.2 | Обеспечение возможности проведения работ | 1. Получить ключи |  |  | Ключи от осматриваемых помещений и щитов (где необходимо)
2. Удостовериться в уведомлении жильцов о проводимых работах (о расклейке объявлений).
2.Вспомогательные работы
2.1 | Сборка сумки электромонтёра | Проверить комплектность инструмента и электроизмерительных приборов | Проверка проводится на соответствие составу сумки электромонтёра и выполняемым работам | Состав сумки монтёрской: Ножницы по металлу, ножовка по металлу, зубило 250мм, ключ разводной КР-19, кусачки боковые 160 мм, кусачки для разделки кабеля, аккумуляторный фонарь,
кусачки для снятия изоляции, круглогубцы 160 мм, плоскогубцы комбинированные 160мм, отвёртки шлицевые и крестообразные, отвёртка индикаторная 140мм,
молоток с квадратным бойком, набор напильников, набор надфилей, набор головок №1 (7 шт.), нож для электротехнических работ, рулетка, лестница стремянка, щётка-смётка с длинной ручкой
2.2 | Средства защиты |  |  | Очки защитные с небьющимися стёклами, каска защитная, спецодежда, диэлектрические перчатки, резиновые коврики, спецобувь, перчатки рабочие, плакаты
2.3 | Электроизмерительные приборы |  |  | Мультиметр, индикатор напряжения, мегометр ЭС 0202/1Г, пробник М3211Д
2.4 | Расходны материалы |  |  | изолента ХБ и ПХВ, знаки безопастности, указательные бирки, наклейки безопастности, штатные лампы
3.Основные работы
3.1 | Визуальный осмотр ГЩВУ | 1. Выключить электроэнергию | 1.Работа производится с полным отключением электроэнергии. | Два электромонтёра не менее 3 разряда с группой допуска по электробезопастности не ниже 3 | Сумка монтёрская, средства защиты, Электроизмерительные приборы, расходные материалы
2. Произвести технические мероприятия согласно пункту 2.2 Основных правил безопастности (Инструкция №7)
|  | 3. Провести уборку прилежащей территории на расстоянии 1 метра от щита. С помощью щётки-смётки провести уборку от мусора и грязи внутри ГЩВУ. | 2. Недопускается применение скруток, зацепов и прочих методов соединения кабелей противоречащих требованиям НТД.
4. Проверить целостность шин заземления между основной шиной заземления, корупусом и дверью щита.
|  | 5. Проверить наличие принципиальной электрической схемы щита и её соответствие. | 3. Недопускается применение самодельных плавких вставок "жуков".
6. Подтянуть все контактные соединения
7. Очистка контактных соединений механических коммутационных устройств (рубильник, губки плавких предохохранителей) в случае обнаружения при визуальном осмотре нагара и окислений
8. Проверить наличие указательных бирок на отходящих линиях и маркировки на коммутационных устройствах согласно принципиальной схемы электропитания.
9. Визуальная проверка непрерывности нулевого провода отходящих линий.
10. Установить знак безопастности и указательные бирки в случае их отсутствия.
11. Включить электроэнергию.
12. Проверить работу коммутационных устройств методом включения/выключения
11. Проверить работу плавких предохранителей с помощью индикатора напряжения.
12. Внести в Акт осмотра перечень обнаруженых, но не исправленых дефектов.
14. Уборка после работ от производственного мусора.
3.2 | Визуальный осмотр изоляции кабелей, проводов состояния щитов и распределительных коробок | 1. Убедиться в работоспособности системы освещения в помещении и востановить её при необходимости с частичным отключением электроэнергии. | Работа производится без отключения электроэнергии в подвальных и чердачных помещениях содержащих групповые силовые элеткрические сети и оборудование. | Два электромонтёра не менее 3 разряда с группой допуска по электробезопастности не ниже 3 Наличие каски обязательно. | Сумка монтёрская, средства защиты, расходные материалы
2. Провести визуальный осмотр состояния изоляции, соединительных коробок, щитков, зарепления кабелей групповых силовых элеткрических сетей и оборудования.
|  | 3. В случае нарушения изоляции или обнаружения оголённых проводов произвести их изоляцию с частичным отключением электроэнергии. | Обязательным условием проведения данного вида работ является размещение на отключающем устройстве в ГЩВУ запрещающего плаката.
4. Внести в Маршрутную карту перечень обнаруженых дефектов.
3.3 | Визуальный осмотр электрических сетей и оборудования | 1. Произвести проверку работоспособности уличного освещения и освещения тамбура. | Работа производится без отключения электроэнергии на лестничных клетках, в тамбурах, в мусоропроводных содержащих групповые и осветительные элеткрические сети, оборудование. | Один электромонтёр не менее 3 разряда с группой допуска по электробезопастности не ниже 3 | Сумка монтёрская, средства защиты, расходные материалы
2. На каждом этаже проводится проверка работоспособности освещения с заменой штатных ламп при необходимости.
|  | 3. На каждом этаже при наличии ЩРЭ произвести его визуальный осмотр, который включает: проверку состояния дверей, коммутационных устройств (методом включения/выключения). | Примечание: В случае обнаружения дефекта, ликвидация которого требуется незамедлительно: 1. данный дефект устраняется. 2. Выполнение работ оформляется дополнительным нарядом по текущему ремонту.
4. Внести в Маршрутную карту перечень обнаруженых дефектов.
4.Сдача работ
4.1 | Отчёт о выполнении задания | 1. Сдача Маршрутной карты с внесённым перечнем обнаруженых, но не исправленных дефектов для целей дальнейшего планирования работ. | Подписаться за сдачу наряда-задания на работы | Два электромонтёра не менее 3 разряда с группой допуска по электробезопастности не ниже 3 | Ручка, планшет
2. Сдача Наряд-задания и наряд-допуска с отметкой для списания расходных материалов.
3. Сдача полученых ключей.